## CANTIDADES DE OBRA
CANTIDADES DE OBRA
1. EQUIPO DE PATIO 33 KV
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR COL $ | TOTAL COL $
1.1 | Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático tripolar para bahía de línea 33 kV. | U | 2
1.2 | Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de un seccionador tripolar con cuchilla de puesta a tierra para bahía de línea 33 kV. | U | 2
1.3 | Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los transformadores de corriente monopolares para la bahía de línea 33 kV. | U | 6
1.4 | Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los pararrayos para la bahía de línea 33 kV. | U | 6
1.5 | Suministro y montaje de los barrajes, conectores, terminales y accesorios necesarios para la adecuación de los equipos de patio y la conexión a la malla a tierra de la subestación. | GL | 1
1.6 | Suministro y montaje de placas de identificación de los equipos de patio bahía de línea 33 kV y tablero de control en sala de control subestación Dosquebradas 33 kV. | GL | 1
SUBTOTAL ITEM 1.
AIU (Administración %, imprevistos %, Utilidad %)
IVA SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL ITEM 1. INCLUIDO IVA
2. OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR COL $ | TOTAL COL $
2.1 | Construcción de las obras civiles necesarias para el montaje e instalación de los equipos de patio de la bahía de línea 33 kV, incluye demoliciones, adecuaciones, y en general todos los trabajos necesarios. | GL | 1
2.2 | Construcción de carcamos, y adecuación de los existentes para el cableado de los equipos de patio 33 kV. | GL | 1
2.3 | Construcción de las obras civiles necesarias para la adecuación de bases para el montaje y anclaje del tablero de control, protección y medida en la sala de control de la subestación Dosquebradas 33 kV. | GL | 1
2.4 | Construcción de carcamos, y adecuación de los existentes para el cableado del tablero de control, protección y medición en la sala de control de la subestación Dosquebradas 33 kV. | GL | 1
SUBTOTAL ITEM 2.
AIU (Administración %, imprevistos %, Utilidad %)
IVA SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL ITEM 2. INCLUIDO IVA
3. EQUIPO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR COL $ | TOTAL COL $
3.1 | Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de una unidad integrada de protección, control y medición (IED) para la bahía de línea 33 kV. Incluye el tablero de control correspondiente, ensamblado, cableado y todos los elmentos necesarios que lo hacen una unidad funcional. | U | 2
SUBTOTAL ITEM 3. |  |  |  |  | 0
AIU (Administración %, imprevistos %, Utilidad %)
IVA SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL ITEM 3. INCLUIDO IVA
4. EQUIPO DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR COL $ | TOTAL COL $
4.1 | Suministro, montaje y puesta en servicio de Unidad de adquisición de datos con 8 entradas análogas, registro de 1180 o más parámetros de calidad de potencia, 512 Mb de memoria Administrable, preparada con 24 entradas digitales y 8 salidas digitales. Puertos Ethernet, RS232. Alimentación mixta. Incluye todo el servicio de ingeniería necesario para integrar este equipo al sistema actual implementado por la Empresa de Energía de Pereira, así como los materiales necesarios para la comunicación y transferencia de información a la IHM local de la subestación. | U | 2
4.2 | Cable tipo Patch Cord Apantallado RJ-45/RJ-45 de 1.5 m | U | 20
4.3 | Conversor RS232 a Ethernet | U | 1
4.4 | Bornera de prueba bloque de tres elementos para PT's y cortocircuitado de CT's. | U | 1
4.5 | Protección contra sobretensiones TVSS | U | 1
SUBTOTAL ITEM 4.
AIU (Administración %, imprevistos %, Utilidad %)
IVA SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL ITEM 4.
RESUMEN FORMULARIO DE PRECIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | VALOR TOTAL
1. | EQUIPO DE PATIO 33 KV
2. | OBRA CIVIL
3. | EQUIPO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
4. | EQUIPO DE RSTRO Y GESTIÓN DE LA CAL. DE LA POTENCIA
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO IVA COL $

## CB
CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
INTERRUPTOR DE POTENCIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
1 | Fabricante
2 | Origen
3 | Tipo
4 | Norma de Diseño |  | IEC 60056
5 | Número de polos |  | 3
6 | Medio de Extinción |  | SF6
7 | Clase
8 | Tensión nominal | kV
9 | Frecuenica nominal | Hz | 60
10 | Intensidad de corriente nominal | A | 1250
11 | Corriente de corte nominal en cortocircuito:
| a) Valor eficaz de la componente periódica | kA
| b) Porcentaje de la componente aperiódica | %
12 | Corriente de cierre nominal en cortocircuito | kA
13 | Valor de cresta de la corriente nominal admisible | kA
14 | Corriente de corta duración nominal admisible | kA | 31.5
15 | Duración nominal admisible del cortocircuito | s | 3
16 | Nivel de aislamiento nominal (contra tierra / entre terminales con interruptor abierto)
| a) Tensión soportada nominal e frecuencia industrial, 1 min | kV | 70
| b) Tensión soportada nominal al impulso tipo rayo | kV | 170
17 | Tensión transitoria de restablecimiento (TTR) nominal para fallas en bornes
a) Factor de (primer) polo
| b) Valor cresta de la TTR nominal | kV
| c) Velocidad de crecimiento de la TTR nominal | kV/µs
18 | Condiciones asíncronas (discordancia de fases) (Valores para Sistema con neutro puesto a tierra)
| a) Corriente de corte nominal | kA
| b) Valor cresta de la TTR nominal | kV
| c) Velocidad de crecimiento de la TTR nominal | kV/µs
19 | Fallas kilométricas
| a) Impedencia nominal de la línea | W
b) Factor de cresta nominal de la línea
| c) Valor cresta de la TTR nominal | kV
| d) Velocidad de crecimiento de la TTR nominal | kV/µs
20 | Corte de corrientes capacitivas
| a) Corriente de corte nominal de líneas en vacío | A
| b) Corriente de corte nominal de cables en vacío | A
21 | Tiempos de maniobra nominales (tolerancia ± 10 %)
| a) Tiempo de apertura | ms
| b) Tiempo de corte | ms
| c) Tiempo de cierre | ms
| d) Tiempo de cierre-apertura | ms
| e) Tiempo muerto | ms
| f) Tiempo de restablecimiento (durante recierre) | ms
Características constructivas
22 | Número de cámaras de corte por polo |  | 1
23 | Distancia de fuga entre terminales | mm
24 | Distancia de fuga a tierra | mm
25 | Distancia entre centros de polos | mm
26 | Esfuerzo estático de tracción permisible en terminales | N
27 | Peso del interruptor | kg
28 | Presión nominal del gas SF6 (pe a 20°C) | MPa
29 | Presión de alarma del gas SF6 (pe a 20°C) | MPa
30 | Presión de bloqueo del gas SF6 (pe a 20°C) | MPa
31 | Peso del gas SF6 | kg
32 | Secuencia de maniobras nominal |  | O-0.3s-CO-3min-CO
33 | Maniobra trifásica |  | SI
Dispositivos de apertura y cierre y circuitos auxiliares
34 | Número de sistemas de cierre |  | 1
35 | Número de sistemas de apertura |  | 2
36 | Tensión nominal de alimentación | VDC | 125
37 | Consumo de potencia por bobina de cierre | W
38 | Consumo de potencia por bobina de apertura | W
39 | Accionamiento |  | Por Resortes
40 | Tipo
41 | Número por interruptor |  | 1
42 | Tensión nominal de alimentación | VDC | 125
43 | Corriente de arranque | A | máx. 15
44 | Tiempo de tensado del resorte de cierre | s | máx. 15
45 | Consumo de potencia del motor | W
Calefacción
46 | Tensión nominal de alimentación | VAC | 120
47 | Consumo de potencia por unidad:
| - calefacción permanente | W
48 | Pruebas de Rutina |  | SI

## Seccionador
CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SECCIONADOR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
1 | Fabricante
2 | Origen
3 | Tipo
4 | Norma de Diseño |  | IEC 60044-2
5 | Voltage nominal | kV | 33
6 | Frecuencia | Hz | 60
7 | Corriente nominal | A | 1250
8 | Corriente de corta duración nominal | kA | 31.5
9 | Valor de cresta de la corriente | kA | 80
10 | Duración nominal de cortocircuito | s | 1
11 | Tensión soportada nominal a impulso tipo rayo
| a) A tierra / entre fases | kV | 170
| b) Entre contactos | kV
12 | Tensión soportada nominal a frecuencia industrial 1 min
| a) A tierra / entre fases | kV | 70
| b) Entre contactos | kV
13 | Rango de temperatura ambiental | °C
14 | Altitud de instalación s.n.m. | m | 1000
15 | Montaje de las columnas
16 | Distancia entre centros de polo | mm
17 | Capacidad de hielo permitida | mm
18 | Resistencia sísmica | g | 0.5
19 | Presión de viento permitida | N/m²
20 | Aisladores
| Altura de las porcelanas | mm
| Linea de fuga | mm
21 | Resistencia a la ruptura | N
22 | Esfuerzo horizontal en terminal
| a) Estático | N
23 | b) Estático y dinámico | N
| Color de los aisladores |  | marrón
24 | Placa de caracteristicas |  | SI
Accionamiento del seccionador:
25 | Tipo |  | Motorizado común para los tres polos
26 | Consumo de potencia | W
27 | Ubicación
28 | Accionamiento del seccionador bajado en | mm
29 | Clase de protección |  | IP 55
30 | Tensión del motor | Vcc | 125
31 | Tensión auxiliar | Vcc | 125
32 | Tensión de calefacción | Vca | 120
33 | Consumo | W
34 | Calefaccion controlada por termostato |  | SI
35 | Señal de posición del accionamiento |  | SI
36 | Guardamotor |  | SI
37 | Mando local eléctrico |  | conmutador de dos posiciones
38 | Enclavamiento electromagnético |  | SI
39 | Número de contactos libres auxiliares |  | 4NA + 4NC
40 | Montaje |  | sobre mesa / horizontal
41 | Terminales de alta tensión |  | (Al) según NEMA
Acabados
42 | Bastidores y varillaje |  | galvanizados en caliente sin pintura
43 | Material partes de fijación
44 | Brazos de corriente |  | pintados de rojo
45 | Pruebas de Rutina |  | SI

## Pararrayos
CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
PARARRAYOS POLIMÉRICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
1 | Fabricante
2 | País
3 | Referencia
4 | Norma |  | IEC 60099-4
5 | Tipo de ejecución |  | Exterior
6 | Frecuencia Nominal | Hz | 60
7 | Tensión asignada (Ur) | kV | 33
8 | Tensión continua de operación (Uc) | kV | 26.7
9 | Corriente de descarga asignada (In) | kA | 10
10 | Corriente asignada del dispositivo de alivio de presión | kA
11 | Tensión residual al impulso de corriente de escalón, 10 kA, (Ures) | kV | 85.5
12 | Tensión residual al impulso tipo maniobra (Ures)(30/60µs)
| a) Para 500 A | kV | 67.9
| b) Para 1000 A | kV | 70.6
13 | Tensión residual al impulso tipo rayo (Ures) (8/20µs)
| a) 5 kA | kV | 80.6
| b) 10 kA | kV | 85.5
| c) 20 kA | kV | 95.8
14 | Clase de descarga de línea |  | 2
15 | Capacidad mínima de disipación de energía asignada para dos impulsos de larga duración | kJ | 768
16 | Mínima sobretensión temporal soportada, luego de absorber la energía asignada
| a) Durante 1s | kV | 37.9
| b) Durante 10 s | kV | 36.3
17 | Masa neta | kg
18 | Distancia de arco | mm
19 | Distancia de fuga según norma IEC 60815 | mm | 1863
20 | Cargas admisible en los bornes
| a) Estática | N
| b) Dinámica | N
21 | Contador de descargas |  | Sí

## CT
CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
1 | Fabricante
2 | Origen
3 | Tipo
4 | Norma de Diseño |  | IEC 60044-1
5 | Uso |  | EXTERIOR
6 | Altitud de Instalacion | m | 1000
7 | Lugar de Instalacion
8 | Tensión máxima de servicio | KVrms | 36
9 | Prueba de tensión aplicada primario-tierra (1min) | KVrms
10 | Prueba de tensión aplicada secundarios-tierra (1min) | KVrms
11 | Nivel Basico de Impulso (NBI 1.2/50ms) | KVcr | 170
12 | Frecuencia Nominal | Hz | 60
13 | Aceite mineral tipo
14 | Aislador |  | Polimérico
15 | Distancia de arqueo (mínimo) | mm
16 | Distancia de fuga (mínimo) | mm
17 | Terminal primario
18 | Esfuerzo maximo sobre terminal primaria | N
19 | Relacion de transformación
| a) Nucleo 1 | A | 300/150 : 5
| b) Nucleo 2 | A | 300/150 : 5
20 | Precisión
| a) Nucleo 1 |  | 0,5S
| b) Nucleo 2 |  | 5P20
21 | Cargabilidad
| a) Nucleo 1 | VA | 15
| b) Nucleo 2 | VA | 15
22 | Factores de sobrecorriente
| a) Corriente primaria máxima |  | 1.2 x In
| b) Corriente termica (de cortocircuito) | kArms | 31.5 (1seg)
| c) Corriente dinámica | kAcr
ACCESORIOS
23 | Placa de caracteristicas |  | SI
24 | Caja de salidas secundarias |  | SI
25 | Terminal de puesta a tierra |  | SI
26 | Indicador de nivel de aceite |  | SI
27 | Valvula de drenaje |  | SI
28 | Pruebas de Rutina |  | Según IEC 60044-1