## MATRIZ DE CARGAS
PROYECTO: | S/E CUBA 115/33/13.2 kV
EMPRESA: | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA
INGENIERO: | FERNANDO VALENCIA
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MODULAR
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO | TIPO | No. DE POLOS | In (A) | ICU (kA) según IEC 947-2 | TIPO CURVA
PANEL ILUMINACIÓN Y TOMAS - GENERAL
1 | Alimentador para el panel de iluminación y tomas general | 6793 | 213 | 18.4129 | 3x 30A | Cu 3x8 AWG + 1*8 AWG + 1x8 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 32 | 10 | C
2 | Tomas sala de control | 900 | 122.9756 | 7.3185 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
3 | Alumbrado sala de control | 544 | 122.9756 | 4.4236 | 1X15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
4 | Toma trifásico Sala de Control | 5400 | 213 | 14.637 | 3x20 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 20 | 10 | C
5 | Toma Garita Vigilante | 360 | 122.9756 | 2.9274 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
6 | Alumbrado Garita Vigilante | 90 | 122.9756 | 0.73185 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
7 | Tomas Cuartos Bodega | 540 | 122.9756 | 4.3911 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
8 | Alumbrado Cuartos Bodega | 135 | 122.9756 | 1.0978 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
9 | Tomas Almacen General | 1080 | 122.9756 | 8.7822 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
10 | Alumbrado Almacen General | 768 | 122.9756 | 6.2451 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
11 | Iluminación Exterior | 3600 | 213 | 5.6338 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
12 | Reserva | 0
13 | Reserva | 0
14 | Reserva | 0
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
CUADRO DE CARGAS CALEFACCIÓN, ILUMINACIÓN Y TOMAS TABLEROS CUARTO DE CONTROL + CUARTO DE BATERÍAS
15 | Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas Cuarto de Control + Cuarto Baterías | 7192.3333 | 213 | 21.6614 | 3 x 30A | Cu 3x10 AWG THWN + 1x10 AWG THWN + 1x10 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 32 | 10 | C
16 | CIT.circuito 1CU | 2060 | 122.9756 | 16.7513 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
17 | CIT.circuito 3CU | 2060 | 122.9756 | 16.7513 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
18 | CIT.circuito 4CU | 2060 | 122.9756 | 16.7513 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
19 | CIT.circuito 5CU | 2060 | 122.9756 | 16.7513 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
20 | CIT.circuito 6CU | 1860 | 122.9756 | 15.125 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
21 | CIT.circuito 7CU | 1860 | 122.9756 | 15.125 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
22 | CIT.circuito 8CU | 1860 | 122.9756 | 15.125 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
23 | CIT.circuito 9CU | 1860 | 122.9756 | 15.125 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
24 | CIT.T1CU_BT | 2060 | 122.9756 | 16.7513 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
25 | CIT.T2CU_BT | 1860 | 122.9756 | 15.125 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
26 | CIT.bco C1 y C2. MG | 160 | 122.9756 | 1.3011 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
27 | Cuarto Banco Baterías | 512.3333 | 122.9756 | 4.1661 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
28 | Reserva | 0
29 | Reserva | 0
30 | Reserva | 0
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
CUADRO DE CARGAS CALEFACCIÓN, ILUMINACIÓN Y TOMAS TABLEROS CUARTO DE CONTROL
31 | Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas tableros cuarto de control | 6660 | 213 | 20.0582 | 3 x 30A | Cu 3x10 AWG THWN + 1x10 AWG THWN + 1x10 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 32 | 10 | C
32 | CIT.Distribución Servicios Auxiliares AC | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
33 | CIT.Distribucion Servicios auxiliares DC | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
34 | CIT.Controlador de subestación | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
35 | CIT.Tablero de calidad de la potencia | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
36 | CIT.Control y proteccion lineas Cuba - La Rosa 115kV | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
37 | CIT.Control y proteccion Banco de Transformadores 115kV | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
38 | CIT.Control y proteccion lineas Dosquebradas y Naranjito 33kV | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
39 | CIT.Control y proteccion linea Industrial Cuba | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
40 | CIT.Control y proteccion T1-AT y T2-AT | 1980 | 122.9756 | 16.1008 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
41 | Reserva | 0
42 | Reserva | 0
43 | Reserva | 0
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
CUADRO DE CARGAS CALEFACCIÓN, ILUMINACIÓN Y TOMAS EQUIPOS DE PATIO: T1, T2, T3, DQ, NA, ICU, C1, C2
44 | Alimentador CIT equipos de patio | 4866 | 213 | 14.6551 | 3 x 30A | Cu 3x10 AWG THWN + 1x10 AWG THWN + 1x10 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 32 | 10 | C
45 | DCU | 1406 | 122.9756 | 11.4332 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
46 | T1 | 1394 | 122.9756 | 11.3356 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
47 | NAC | 1406 | 122.9756 | 11.4332 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
48 | T2 | 1394 | 122.9756 | 11.3356 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
49 | ICU | 1394 | 122.9756 | 11.3356 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
50 | T3BT | 1382 | 122.9756 | 11.238 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
51 | Banco C1 | 170 | 122.9756 | 1.3824 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
52 | Banco C2 | 170 | 122.9756 | 1.3824 | 1x20 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 20 | 10 | C
53 | Reserva
54 | Reserva
55 | Reserva
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
PANEL VENTILADOR TRAFO 1
56 | Alimentador panel Ventilador Transformador 1 | 1117.5926 | 213 | 3.7866 | 3x 20A | Cu 3x12 AWG + 1*12 AWG + 1x12 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 20 | 10 | C
57 | Ventilador 1 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
58 | Calefacción Tablero Ventiladores | 100 | 122.9756 | 0.81317 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
59 | Ventilador 2 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
60 | Tomacorrientes Tablero Transformador | 450 | 122.9756 | 3.6593 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
61 | Reserva | 0
62 | Reserva | 0
63 | Iluminación Tablero Ventiladores Transformador | 15 | 122.9756 | 0.12198 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
64 | Reserva
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
PANEL VENTILADOR TRAFO 2
65 | Alimentador panel Ventilador Transformador 2 | 2222.7778 | 213 | 7.5312 | 3 x 20A | Cu 3x10 AWG + 1*10 AWG + 1x10 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 20 | 10 | C
66 | Ventilador 1 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
67 | Calefacción Tablero Ventiladores | 100 | 122.9756 | 0.81317 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
68 | Ventilador 2 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
69 | Tomacorrientes Tablero Transformador | 450 | 122.9756 | 3.6593 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
70 | Ventilador 3 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
71 | Reserva
72 | Ventilador 4 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
73 | Iluminación Tablero Ventiladores Transformador | 15 | 122.9756 | 0.12198 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
74 | Ventilador 5 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
75 | Reserva
76 | Ventilador 6 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.43239 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
77 | Reserva
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
PANEL VENTILADOR TRAFO 3
78 | Alimentador panel Ventilador Transformador 3 | 2222.7778 | 213 | 7.5312 | 3 x 20A | Cu 3x10 AWG + 1*10 AWG + 1x10 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 20 | 10 | C
79 | Ventilador 1 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
80 | Calefacción Tablero Ventiladores | 100 | 122.9756 | 0.81317 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
81 | Ventilador 2 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
82 | Tomacorrientes Tablero Transformador | 450 | 122.9756 | 3.6593 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
83 | Ventilador 3 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
84 | Reserva
85 | Ventilador 4 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
86 | Iluminación Tablero Ventiladores Transformador | 15 | 122.9756 | 0.12198 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
87 | Ventilador 5 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
88 | Reserva
89 | Ventilador 6 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.43239 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
90 | Reserva
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
PANEL VENTILADOR TRAFO 4
91 | Alimentador panel Ventilador Transformador 4 | 2222.7778 | 213 | 7.5312 | 3 x 20A | Cu 3x10 AWG + 1*10 AWG + 1x10 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 20 | 10 | C
92 | Ventilador 1 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
93 | Calefacción Tablero Ventiladores | 100 | 122.9756 | 0.81317 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
94 | Ventilador 2 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
95 | Tomacorrientes Tablero Transformador | 450 | 122.9756 | 3.6593 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
96 | Ventilador 3 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
97 | Reserva
98 | Ventilador 4 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
99 | Iluminación Tablero Ventiladores Transformador | 15 | 122.9756 | 0.12198 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
100 | Ventilador 5 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
101 | Reserva
102 | Ventilador 6 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.43239 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
103 | Reserva
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
PANEL VENTILADOR TRAFO 5
104 | Alimentador panel Ventilador Transformador 5 | 2222.7778 | 213 | 7.5312 | 3 x 20A | Cu 3x10 AWG + 1*10 AWG + 1x10 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 20 | 10 | C
105 | Ventilador 1 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
106 | Calefacción Tablero Ventiladores | 100 | 122.9756 | 0.81317 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
107 | Ventilador 2 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
108 | Tomacorrientes Tablero Transformador | 450 | 122.9756 | 3.6593 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
109 | Ventilador 3 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
110 | Reserva
111 | Ventilador 4 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
112 | Iluminación Tablero Ventiladores Transformador | 15 | 122.9756 | 0.12198 | 1x15 | Cu 1x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 1 | 16 | 10 | C
113 | Ventilador 5 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.74892 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
114 | Reserva
115 | Ventilador 6 Transformador | 276.2963 | 213 | 0.43239 | 3x15 | Cu 3x12F AWG+1x12N AWG+1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 16 | 10 | C
116 | Reserva
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
CUADRO DE CARGAS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
117 | Alimentador Sistema de Aire Acondicionado | 16222.2222 | 213 | 54.9642 | 3 x 100A | Cu 3x4 AWG + 1x4 AWG + 1x4 AWG |  |  |  | DSA | 3 | 90 | 10 | C
118 | Unidad Interior FC1 | 171.1111 | 213 | 0.86964 | 2x15 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 16 | 10 | C
119 | Reserva
120 | Unidad Exterior UC1 | 3884.4444 | 213 | 19.7419 | 2x30 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 32 | 10 | C
121 | Reserva
122 | Unidad Interior FC2 | 171.1111 | 213 | 0.86964 | 2x15 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 16 | 10 | C
123 | Reserva
124 | Unidad Exterior UC2 | 3884.4444 | 213 | 19.7419 | 2x30 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 32 | 10 | C
125 | Reserva
126 | Unidad Interior FC3 | 171.1111 | 213 | 0.86964 | 2x15 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 16 | 10 | C
127 | Reserva
128 | Unidad Exterior UC3 | 3884.4444 | 213 | 19.7419 | 2x30 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 32 | 10 | C
129 | Reserva
130 | Unidad Interior FC4 | 171.1111 | 213 | 0.86964 | 2x15 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 16 | 10 | C
131 | Reserva
132 | Unidad Exterior UC4 | 3884.4444 | 213 | 19.7419 | 2x30 | Cu 2x12F AWG +1X12T AWG |  |  |  | DX-E | 2 | 32 | 10 | C
ITEM | DESCRIPCION DISEÑO | DEMANDA [W] | TENSIÓN [V] | CORRIENTE DISEÑO [A] | PROTECCION DISEÑO | CALIBRE DISEÑO | CORRIENTE AJUSTADA [A] | PROTECCION SUGERIDA | CALIBRE SUGERIDO
CUADRO DE CARGAS CARGADOR - RECTIFICADOR DE 125 VCC
133 | Alimentador Cargador - Rectificador 125 Vcc | 9375 | 213 | 31.7644 | 3 x 63A | Cu 3x8 AWG + 1x8 AWG + 1x8 AWG |  |  |  | DX-E | 3 | 40 | 10 | C
134 | Cargador-rectificador Vcc | 9375 | 213 | 31.7644 | 3x63 | Cu 3x10 AWG + 1x10 AWG + 1x10 AWG
135 | Reserva
136 | Reserva
137 | Reserva

## DISTRIBUCIÓN C.A_MTZ DE CGAS
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
|  |  | S/E CUBA 115/33/13,2kV | [6 empty] | ANEXO A
SERVICIOS AUXILIARES 208 V AC
CUARTO DE CONTROL
SERVICIOS AUXILIARES TABLERO =NG01+NG1 DISTRIBUCIÓN CA CUARTO DE CONTROL
ITEM | DESCRIPCION DE LA CARGA |  | Potencia por fase (W) |  | Potencia Activa (W) | Potencia reactiva (VAr) | Potencia aparente (VA) | Factor de potencia | Corriente nominal (A) | Selección
|  | A | B | C
-Q1 | Alimentador para el panel de iluminación y tomas general | 2706 | 1560 | 2527 | 6793 | 0 | 6793 | 1 | 22.5333 | 30
-Q2 | Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas Cuarto de Control + Cuarto Baterías | 2060 | 2360 | 2772.3333 | 7192.3333 | 0 | 7192.3333 | 1 | 23.0857 | 30
-Q3 | Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas tableros cuarto de control | 2220 | 2220 | 2220 | 6660 | 0 | 6660 | 1 | 18.4863 | 30
-Q4 | Alimentador CIT equipos de patio | 1580 | 1718 | 1568 | 4866 | 0 | 4866 | 1 | 14.3061 | 30
-Q5 | Alimentador panel Ventilador Transformador 1 | 199.1975 | 634.1975 | 284.1975 | 1117.5926 | 838.1944 | 1396.9907 | 0.8 | 6.6013 | 20
-Q6 | Alimentador panel Ventilador Transformador 2 | 567.5926 | 1002.5926 | 652.5926 | 2222.7778 | 1667.0833 | 2778.4722 | 0.8 | 10.4359 | 20
-Q7 | Alimentador panel Ventilador Transformador 3 | 567.5926 | 1002.5926 | 652.5926 | 2222.7778 | 1667.0833 | 2778.4722 | 0.8 | 10.4359 | 20
-Q8 | Alimentador panel Ventilador Transformador 4 | 567.5926 | 1002.5926 | 652.5926 | 2222.7778 | 1667.0833 | 2778.4722 | 0.8 | 10.4359 | 20
-Q9 | Alimentador panel Ventilador Transformador 5 | 567.5926 | 1002.5926 | 652.5926 | 2222.7778 | 1667.0833 | 2778.4722 | 0.8 | 10.4359 | 20
-Q10 | Alimentador Sistema de Aire Acondicionado | 5997.7778 | 5997.7778 | 4226.6667 | 16222.2222 | 12166.6667 | 20277.7778 | 0.8 | 62.4306 | 100
-Q11 | Alimentador Cargador - Rectificador 125 Vcc | 3125 | 3125 | 3125 | 9375 | 7031.25 | 11718.75 | 0.8 | 32.528 | 63
-Q12 | Reserva | [5 empty] | 0 | 0.8 | 0
-Q13 | Reserva | [5 empty] | 0 | 0.8 | 0
-Q14 | Reserva |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0
-Q15 | Reserva |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0
-Q16 | Reserva |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0
| CARGAS ESCENCIALES |  |  |  | 35605.9259 | 26704.4444 | 44507.4074
| CARGAS NO ESCENCIALES |  |  |  | 25511.3333 | 0 | 25511.3333
| TOTAL CARGAS |  |  |  | 61117.2593 | 26704.4444 | 70018.7407
| TAMAÑO DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES (VA) | [5 empty] | 70018.7407
| FACTOR DE POTENCIA SERVICIOS AUXILIARES | 0.87287
| SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES (VA) | [5 empty] | 75000 |  | 208.1792

## CARGAS CC
CARGAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES A 125 Vc.c
GABINETE + NK2
Item | Descripción | Carga a alimentar | Factor de utilización | Potencia (W) | Corriente por el ramal (A) | Tipo de carga | Capacidad interruptor (A)
-Q0 | Totalizador DC | 8.1653 | 1 | 1020.6667 | 8.1653 | Momentanea | 50
|  | 31.984 | 1 | 3998 | 31.984 | Continua
-Q1 | Distribucion SSAA AC | 1500 | 0.33333 | 500 | 4 | Momentanea | 16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua
-Q2 | Distribucion SSAA DC | 0 | 0 | 0 | 0 | Momentanea | 16
|  | 100 | 1 | 100 | 0.8 | Continua
-Q3 | Proteccion principal 115kV | 0 | 0 | 0 | 0 | Momentanea | 16
|  | 36 | 1 | 36 | 0.288 | Continua
-Q4 | Proteccion principal 33kV | 0 | 0 | 0 | 0 | Momentanea | 16
|  | 84 | 1 | 84 | 0.672 | Continua
-Q5 | Proteccion de respaldo 115kV | 0 | 0 | 0 | 0 | Momentanea | 16
|  | 18 | 1 | 18 | 0.144 | Continua
-Q6 | Proteccion de respaldo 33kV | 18 | 1 | 18 | 0.144 | Momentanea | 16
|  | 82 | 1 | 82 | 0.656 | Continua
-Q7 | Circuito de cierre y disparo No 1 115kV | 245 | 1 | 245 | 1.96 | Momentanea | 16
|  | 48 | 1 | 48 | 0.384 | Continua
-Q8 | Circuito de cierre y disparo No 1 33kV | 2475 | 1 | 2475 | 19.8 | Momentanea | 16
|  | 288 | 1 | 288 | 2.304 | Continua
-Q9 | Circuito de disparo No 2 115kV | 200 | 1 | 200 | 1.6 | Momentanea | 16
|  | 48 | 1 | 48 | 0.384 | Continua
-Q10 | Circuito de disparo No 2 33kV | 1200 | 0.83333 | 1000 | 8 | Momentanea | 16
|  | 288 | 1 | 288 | 2.304 | Continua
-Q11 | Motor y control de interruptores de potencia 115 kV | 220 | 1 | 220 | 1.76 | Momentanea | 16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua
-Q12 | Motor y control de interruptores de potencia 33 kV | 1320 | 0.83333 | 1100 | 8.8 | Momentanea | 16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua
-Q13 | Motor y control seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 115 kV | 2000 | 0.5 | 1000 | 8 | Momentanea | 16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua
-Q14 | Motor y control seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 33 kV | 13000 | 0.076923 | 1000 | 8 | Momentanea | 16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua
-Q15 | Control y proteccion celdas de media tension 13.2kV | 1050 | 1 | 1050 | 8.4 | Momentanea | 16
|  | 192 | 1 | 192 | 1.536 | Continua
-Q16 | Controlador de subestacion y servicios auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | Momentanea | 16
|  | 1520 | 1 | 1520 | 12.16 | Continua
-Q17 | Tablero de control y proteccion bancos de condensadores | 110 | 1 | 110 | 0.88 | Momentanea | 16
|  | 114 | 1 | 114 | 0.912 | Continua
-Q18 | Motor y control bancos de condensadores | 962.5 | 1 | 962.5 | 7.7 | Momentanea | 16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua
-Q19 | Tablero de calidad de la Potencia | 0 | 0 | 0 | 0 | Momentanea | 16
|  | 380 | 1 | 380 | 3.04 | Continua
-Q20 | Luminaria DC | 0 | 0 | 0 | 0 | Momentanea | 16
|  | 800 | 1 | 800 | 6.4 | Continua
-Q21 | Reserva |  |  |  |  | Momentanea | 16
Continua
-Q22 | Reserva |  |  |  |  | Momentanea | 16
Continua
-Q23 | Reserva |  |  |  |  | Momentanea | 16
Continua
-Q24 | Reserva |  |  |  |  | Momentanea | 16
Continua
Totalizador del Barraje +NK2
El totalizador se calculará con las cargas del evento más crítico que es la apertura de la barra 33kV debido a un disparo simultáneo por zona 2 de 50BF.
| Descripción | Corriente continua (A) | Corriente momentánea (A) | Corriente (A) | Potencia (W) | Corriente totalizador (A)
| Totalizador - Q01 | 31.984 | 36.744 | 68.728 | 8591 | 40.1493
|  | 3998 | 4593 | 8591 |  | 50.1867
8.1653

## Resumen Protecciones
CANT. | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MODULAR - AC | No. DE POLOS | In (A) | ICU (kA) según IEC 947-2 | TIPO CURVA
TOTALIZADOR
1 | Interruptor Automático Totalizador | 3 | 250 | 35 | A
INTERRUPTORES PRINCIPALES
1 | Alimentador para el panel de iluminación y tomas general | 3 | 30 | 10 | C
1 | Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas Cuarto de Control + Cuarto Baterías | 3 | 30 | 10 | C
1 | Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas tableros cuarto de control | 3 | 30 | 10 | C
1 | Alimentador CIT equipos de patio | 3 | 30 | 10 | C
1 | Alimentador panel Ventilador Transformador 1 | 3 | 20 | 10 | C
1 | Alimentador panel Ventilador Transformador 2 | 3 | 20 | 10 | C
1 | Alimentador panel Ventilador Transformador 3 | 3 | 20 | 10 | C
1 | Alimentador panel Ventilador Transformador 4 | 3 | 20 | 10 | C
1 | Alimentador panel Ventilador Transformador 5 | 3 | 20 | 10 | C
1 | Alimentador Sistema de Aire Acondicionado | 3 | 100 | 10 | C
1 | Alimentador Cargador - Rectificador 125 Vcc | 3 | 63 | 10 | C
INTERRUPTORES CIRCUITOS RAMALES
1 | Ramales del... Alimentador para el panel de iluminación y tomas general | 3 | 20 | 10 | C
1 |  | 3 | 16 | 10 | C
8 |  | 1 | 16 | 10 | C
2 | Reserva
12 | Ramales del... Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas Cuarto de Control + Cuarto Baterías | 1 | 20 | 10 | C
2 | Reserva
9 | Ramales del... Alimentador para el panel de calefacción, iluminación y tomas tableros cuarto de control | 1 | 20 | 10 | C
2 | Reserva
8 | Ramales del... Alimentador CIT equipos de patio | 1 | 20 | 10 | C
2 | Reserva
2 | Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 1 | 3 | 16 | 10 | C
3 |  | 1 | 16 | 10 | C
2 | Reserva
6 | Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 2 | 3 | 16 | 10 | C
3 |  | 1 | 16 | 10 | C
2 | Reserva
6 | Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 3 | 3 | 16 | 10 | C
3 |  | 1 | 16 | 10 | C
2 | Reserva
6 | Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 4 | 3 | 16 | 10 | C
3 |  | 1 | 16 | 10 | C
2 | Reserva
6 | Ramales del... Alimentador panel Ventilador Transformador 5 | 3 | 16 | 10 | C
3 |  | 1 | 16 | 10 | C
2 | Reserva
4 | Ramales del... Alimentador Sistema de Aire Acondicionado | 2 | 16 | 10 | C
4 |  | 2 | 32 | 10 | C
2 | Reserva
CANT. | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MODULAR - DC | No. DE POLOS | In (A) | ICU (kA) según IEC 947-2 | TIPO CURVA
1 | Totalizador - Q01 | 2 | 50
1 | Distribucion SSAA AC | 2 | 16
1 | Distribucion SSAA DC | 2 | 16
1 | Proteccion principal 115kV | 2 | 16
1 | Proteccion principal 33kV | 2 | 16
1 | Proteccion de respaldo 115kV | 2 | 16
1 | Proteccion de respaldo 33kV | 2 | 16
1 | Circuito de cierre y disparo No 1 115kV | 2 | 16
1 | Circuito de cierre y disparo No 1 33kV | 2 | 16
1 | Circuito de disparo No 2 115kV | 2 | 16
1 | Circuito de disparo No 2 33kV | 2 | 16
1 | Motor y control de interruptores de potencia 115 kV | 2 | 16
1 | Motor y control de interruptores de potencia 33 kV | 2 | 16
1 | Motor y control seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 115 kV | 2 | 16
1 | Motor y control seccionadores y cuchillas de puesta a tierra 33 kV | 2 | 16
1 | Control y proteccion celdas de media tension 13.2kV | 2 | 16
1 | Controlador de subestacion y servicios auxiliares | 2 | 16
1 | Tablero de control y proteccion bancos de condensadores | 2 | 16
1 | Motor y control bancos de condensadores | 2 | 16
1 | Tablero de calidad de la Potencia | 2 | 16
1 | Luminaria DC | 2 | 16
3 | Reserva | 2