## FC 100%
NTC 5019 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Nivel de Tensión [kV] | Ubicación | Subestación | Capacidad Instalada [KVA] | Factor de Cargabilidad [fc] | Corriente a plena carga [Ipc] | Cantidad
33 | Industrial DQ, AN | Dosquebradas | 15003.8901 | 100% | 262.5 | 6
Ubicación | CORRIENTE PRIMARIA NOMINAL DEL CT [Ipn] | 0,8*In | 1,2*In | Potencia [KVA] |  |  | Cargabilidad
|  |  |  | 0,8*In | 1,0*In | 1,2*In | 0,8*In | 1,0*In | 1,2*In
IDQ, IAN | 300 | 240 | 360 | 13717.8424 | 17147.303 | 20576.7636 | 91.43% | 114.3% | 137.1%
Ubicación | CORRIENTE PRIMARIA NOMINAL DEL CT [Ipn] | Cumple la condición?
|  | Ipc ≥ 80%Ipn | Ipc≤ 120%Ipn
IDQ, IAN | 300 | SI | SI
Tabla 301. Limites del error de tensión y el desplazamiento de fase para transformadores de tensión para medición.
Clase | Error de tensión (relación) ɛu ±% | Desplazamiento de fase Δϕ
|  | ± minutos | ± centiradianes
0.1 | 0.1 | 5 | 0.15
0.2 | 0.2 | 10 | 0.3
0.5 | 0.5 | 20 | 0.6
1.0 | 1.0 | 40 | 1.2
3.0 | 3.0 | No se especifica | No se especifica
NOTA Cuando los transformadores tienen dos devanados secundarios separados se debe tener en cuenta su interdependencia mutua. Es necesario especificar un rango de potencia para cada devanado sometido a ensayo y cada uno debe satisfacer los requisitos de exactitud dentro de su rango con los devanados sin ensayar a caulquier carga desde cero hasta el valor nominal. Si no se especifican los rangos de potencia, estos rangos para el devanado sometido a ensayo debe ser de 25% a 100% de la potencia nominal para cada devanado. Si uno de los devanados no está sometido a carga más que ocasionalmente durante tiempos cortos o si se utiliza sólo como devanado de tensión residual se puede considerar insignificante su efecto sobre el otro devanado.

## Tabla 8. NTC 2050
Tabla 8. Propiedades de los conductores
Calibre AWG Kcmils | sección transv. | Conductores |  |  |  | Resistencia en c.c. a 75°C
|  | Trenzados |  | Todos |  | Cobre |  | Aluminio
|  | Cantidad | Diám. en mm | Diám. en mm | Sección | Sin recubrir ohmios/km | Recubierto ohmios/km | ohmios/km | Calibre AWG Kcmils | [5 empty] | Rca/Rcd | Rca [75°C]
18 | 0.82 | 1 | -- | 1.02 | 0.65 | 25.49 | 26.51 | 41.99 | 18 | 0.0056883 | 1.6852e-07 | 0.0056883 | 1.6852e-07 | 7.8909e-07 | 1 | 26.51
18 |  | 7 | 0.38 | 1.17 | 1.29 | 26.08 | 27.72 | 42.98 | 18 | 0.00544 | 1.5413e-07 | 0.00544 | 1.5413e-07 | 7.2171e-07 | 1 | 27.72
16 | 1.31 | 1 | -- | 1.3 | 1.29 | 16.04 | 16.67 | 26.41 | 16 | 0.009046 | 4.262e-07 | 0.009046 | 4.262e-07 | 1.9956e-06 | 1 | 16.67
16 |  | 7 | 0.48 | 1.47 | 1.94 | 16.37 | 17.36 | 26.96 | 16 | 0.0086864 | 3.9299e-07 | 0.0086864 | 3.9299e-07 | 1.8401e-06 | 1 | 17.36
14 | 2.08 | 1 | -- | 1.63 | 1.94 | 10.07 | 10.47 | 16.6 | 14 | 0.014403 | 1.0804e-06 | 0.014403 | 1.0804e-06 | 5.0588e-06 | 1 | 10.4701
14 |  | 7 | 0.61 | 1.85 | 2.58 | 10.7 | 10.7 | 16.96 | 14 | 0.014093 | 1.0345e-06 | 0.014093 | 1.0345e-06 | 4.8437e-06 | 1 | 10.7001
12 | 3.31 | 1 | -- | 2.06 | 3.23 | 6.33 | 6.59 | 10.43 | 12 | 0.022883 | 2.7272e-06 | 0.022883 | 2.7272e-06 | 1.2769e-05 | 1 | 6.5901
12 |  | 7 | 0.76 | 2.34 | 3.87 | 6.49 | 6.73 | 10.66 | 12 | 0.022407 | 2.6149e-06 | 0.022407 | 2.6149e-06 | 1.2244e-05 | 1 | 6.7301
10 | 5.26 | 1 | -- | 2.59 | 5.16 | 3.97 | 4.13 | 6.56 | 10 | 0.036512 | 6.9435e-06 | 0.036512 | 6.9435e-06 | 3.2511e-05 | 1 | 4.1302
10 |  | 7 | 0.97 | 2.95 | 7.1 | 4.07 | 4.23 | 6.69 | 10 | 0.035649 | 6.6191e-06 | 0.035649 | 6.6191e-06 | 3.0992e-05 | 1 | 4.2302
8 | 8.37 | 1 | -- | 3.25 | 8.39 | 2.51 | 2.58 | 4.13 | 8 | 0.058448 | 1.7792e-05 | 0.058448 | 1.7792e-05 | 8.3306e-05 | 1.0001 | 2.5803
8 |  | 7 | 1.24 | 3.71 | 10.97 | 2.55 | 2.65 | 4.2 | 8 | 0.056904 | 1.6865e-05 | 0.056904 | 1.6865e-05 | 7.8963e-05 | 1.0001 | 2.6503
6 | 13.3 | 7 | 1.55 | 4.67 | 17.42 | 1.61 | 1.67 | 2.65 | 6 | 0.090297 | 4.2465e-05 | 0.090297 | 4.2465e-05 | 0.00019881 | 1.0002 | 1.6704
4 | 21.15 | 7 | 1.96 | 5.89 | 27.1 | 1.01 | 1.05 | 1.67 | 4 | 0.14362 | 0.00010742 | 0.14362 | 0.00010742 | 0.00050277 | 1.0006 | 1.0506
3 | 26.66 | 7 | 2.21 | 6.6 | 34.19 | 0.8 | 0.833 | 1.32 | 3 | 0.18103 | 0.00017066 | 0.18103 | 0.00017066 | 0.00079862 | 1.001 | 0.83381
2 | 33.63 | 7 | 2.46 | 7.42 | 43.23 | 0.64 | 0.659 | 1.05 | 2 | 0.22883 | 0.00027266 | 0.22883 | 0.00027266 | 0.0012755 | 1.0015 | 0.66002
1 | 42.41 | 19 | 1.68 | 8.43 | 56.13 | 0.51 | 0.525 | 0.83 | 1 | 0.28723 | 0.00042955 | 0.28723 | 0.00042955 | 0.0020083 | 1.0024 | 0.52628
1/0 | 53.51 | 19 | 1.88 | 9.45 | 70.32 | 0.4 | 0.417 | 0.66 | 1/0 | 0.36162 | 0.00068073 | 0.36162 | 0.00068073 | 0.0031799 | 1.0039 | 0.41861
2/0 | 67.44 | 19 | 2.13 | 10.62 | 88.39 | 0.317 | 0.331 | 0.52 | 2/0 | 0.45558 | 0.0010801 | 0.45558 | 0.0010801 | 0.0050385 | 1.0061 | 0.33303
3/0 | 85.03 | 19 | 2.39 | 11.94 | 111.61 | 0.251 | 0.261 | 0.41 | 3/0 | 0.57776 | 0.0017362 | 0.57776 | 0.0017362 | 0.008081 | 1.0098 | 0.26356
4/0 | 107.22 | 19 | 2.69 | 13.41 | 141.29 | 0.199 | 0.205 | 0.33 | 4/0 | 0.73559 | 0.0028119 | 0.73559 | 0.0028119 | 0.01304 | 1.0159 | 0.20825
250 | -- | 37 | 2.08 | 14.61 | 167.74 | 0.169 | 0.175 | 0.278 | 250 | 0.86169 | 0.0038553 | 0.86169 | 0.0038553 | 0.017815 | 1.0217 | 0.17879
300 | -- | 37 | 2.23 | 16 | 201.29 | 0.141 | 0.146 | 0.232 | 300 | 1.0329 | 0.0055316 | 1.0329 | 0.0055316 | 0.025416 | 1.0309 | 0.15052
350 | -- | 37 | 2.46 | 17.3 | 234.84 | 0.12 | 0.125 | 0.198 | 350 | 1.2064 | 0.0075342 | 1.2064 | 0.0075342 | 0.034384 | 1.0419 | 0.13024
400 | -- | 37 | 2.64 | 18.49 | 268.39 | 0.105 | 0.109 | 0.174 | 400 | 1.3835 | 0.0098896 | 1.3835 | 0.0098896 | 0.04478 | 1.0547 | 0.11496
500 | -- | 37 | 2.95 | 20.65 | 334.84 | 0.085 | 0.087 | 0.139 | 500 | 1.7333 | 0.015454 | 1.7333 | 0.015454 | 0.068705 | 1.0842 | 0.094322
600 | -- | 61 | 2.51 | 22.68 | 403.87 | 0.07 | 0.073 | 0.116 | 600 | 2.0657 | 0.021836 | 2.0657 | 0.021836 | 0.095105 | 1.1169 | 0.081537
700 | -- | 61 | 2.72 | 24.49 | 470.97 | 0.06 | 0.062 | 0.099 | 700 | 2.4322 | 0.030069 | 2.4322 | 0.030069 | 0.12763 | 1.1577 | 0.071777
750 | -- | 61 | 2.82 | 25.35 | 504.52 | 0.0561 | 0.058 | 0.093 | 750 | 2.5999 | 0.034242 | 2.5999 | 0.034242 | 0.14349 | 1.1777 | 0.068309
800 | -- | 61 | 2.9 | 26.16 | 538.06 | 0.0528 | 0.054 | 0.087 | 800 | 2.7925 | 0.039337 | 2.7925 | 0.039337 | 0.16233 | 1.2017 | 0.06489
900 | -- | 61 | 3.1 | 27.79 | 606.45 | 0.047 | 0.048 | 0.077 | 900 | 3.1416 | 0.049374 | 3.1416 | 0.049374 | 0.19783 | 1.2472 | 0.059866
1000 | -- | 61 | 3.25 | 29.26 | 672.26 | 0.042 | 0.043 | 0.0696 | 1000 | 3.5069 | 0.060931 | 3.5069 | 0.060931 | 0.23627 | 1.2972 | 0.05578
1250 | -- | 91 | 2.97 | 32.74 | 841.93 | 0.034 | 0.035 | 0.0554 | 1250 | 4.3085 | 0.089741 | 4.3085 | 0.089741 | 0.32236 | 1.4121 | 0.049424
1500 | -- | 91 | 3.25 | 35.86 | 1010.32 | 0.02815 | 0.0272 | 0.0463 | 1500 | 5.544 | 0.14191 | 5.544 | 0.14191 | 0.4508 | 1.5927 | 0.043322
1750 | -- | 127 | 2.97 | 38.76 | 1180 | 0.02411 | 0.0248 | 0.0397 | 1750 | 6.0805 | 0.16686 | 6.0805 | 0.16686 | 0.50276 | 1.6696 | 0.041407
2000 | -- | 127 | 3.2 | 41.45 | 1349.67 | 0.0211 | 0.0217 | 0.0348 | 2000 | 6.9491 | 0.20938 | 6.9491 | 0.20938 | 0.58072 | 1.7901 | 0.038845
La resistencia a la corriente alterna se calcula de acuerdo con:
Dónde:
Ys: es un factor debido al efecto piel
Yp: es un factor debido al efecto de proximidad
Donde:
f: frecuencia del sistema en Hz
R': Es la resistencia del conductor corregida a la temperatura de operación en Ohm/km
Ks: 1.0 Para conductores redondos y conductores redondos compactos
Ks: 0.435 Para conductor compacto segmental.
Para cálculos prácticos es usada con mucha frecuencia la siguiente expresión:
dc: Diámetro del conductor
s: Distancia entre centros de conductores
Supondré que la distancia entre centros de conductores es igual a un diámetro; es decir, la relación (dc/s) es igual a 1
dc/s = | 1
Kp: Constante efecto de proximidad = 1
a: Coeficiente de temperatura del cobre a 20°C: |  |  |  | 0.00393
a: Coeficiente de temperatura del aluminio a 20°C: |  |  |  | 0.00407
Factores de corrección por temperatura para el cálculo de resistencia
Temperatura del conductor °C
| Cobre | Aluminio
0 | 1.0853 | 1.0886
5 | 1.0626 | 1.065
10 | 1.0409 | 1.0424
15 | 1.02 | 1.0208
20 | 1 | 1
25 | 0.98073 | 0.98006
30 | 0.96219 | 0.96089
35 | 0.94433 | 0.94246
40 | 0.92713 | 0.92473
45 | 0.91054 | 0.90765
50 | 0.89453 | 0.89119
55 | 0.87908 | 0.87531
60 | 0.86415 | 0.85999
65 | 0.84973 | 0.8452
70 | 0.83577 | 0.83091
75 | 0.82227 | 0.81709
80 | 0.80919 | 0.80373
85 | 0.79653 | 0.7908
90 | 0.78425 | 0.77827
〖𝑚𝑚〗^2
〖𝑚𝑚〗^2
(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛)^(−1)
〖𝑋_𝑠〗^2
𝑌_𝑠
〖𝑋_𝑝〗^2
𝑌_𝑝

## Cargabilidad_TC
CABLE RECUBIERTO DE COBRE
Calibre AWG | Resistencia eléctrica AC [75°C - Ohms/km]
8 AWG | 2.65
10 AWG | 4.23
12 AWG | 6.73
RESOLUCIÓN CREG 038/2014
Tabla 1. Clasificación de puntos de medición
Tipo de puntos de medición | Consumo o transferencia de energía, C, [MWh-mes] |  | Capacidad Instalada, CI, [MVA]
1 | C >= 15000 |  | CI >= 30
2 | 15000 > C >= 500 |  | 30 > CI >= 1
3 | 500 > C >= 50 |  | 1 > CI >= 0,1
4 | 50 > C >= 5 |  | 0,1 > CI >= 0,01
5 | C < 5 |  | CI < 0,01
Tabla 2. Requisitos de exactitud para medidores y transformadores de medida
Tipo de puntos de medición | Índice de clase para medidores de energía activa | Índice de clase para medidores de energía reactiva | Clase de exactitud para transformadores de corriente | Clase de exactitud para transformadores de tensión
1 | 0,2S | 2 | 0,2S | 0.2
2 y 3 | 0,5S | 2 | 0,5S | 0.5
4 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5
5 | 1 ó 2 | 2 ó 3 | -- | --
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5019 - SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Numeral 6.4.1.3 Carga Nominal
La carga nominal (Burden) del transformador de corriente debe seleccionarse de tal forma que la carga real del circuito secundario (incluyendo los cables de conexión del transformador al medidor) esté comprendido entre el 25% y el 100% de su valor.
SUBESTACIÓN DOSQUEBRADAS 33 KV
Consumo debido a las pérdidas que se producen en las borneras terminales: Para estimar las pérdidas que se producen en las borneras terminales en los tableros de control y protección y los gabinetes concentradores de patio, se tomó como dato típico para la máxima caída de tensión a través de las conexiones:
Dvmáx = | 4.8 | mV
Consumo máximo: | 0.0048 | VA
Número de borneras: | 2 | Considerando borneras en el paso por el gabinete de agrupamiento y a la llegada de los gabinetes de control y protección.
Consumo Borneras: | 0.0096 | VA
Ri: Resistencia interna del devanado del transformador
NIVELES DE CORTOCIRCUITO
Año | Nivel de cortocircuito trifásico [kA] | Nivel de cortocircuito monofásico [kA] | Relación X/R
2019 | 14.699 | 13.663 | 6.456
NOTA:
Relación Eal/(Ip(b)/Ik"): Relación proporcional al factor k, el cual a su vez, depende de la relación X/R del sistema.
Ip(b): Corriente de cortocircuito pico
Ik": Corriente de cortocircuito inicial simétrica
Eal: Tensión de saturación que se alcanzaría en el TC cuando se presenta una falla en la barra de la subestación.
De acuerdo con la norma IEC 60909-0 del 2001, la relación entre la corriente de cortocircuito inicial simétrica Ik" y la corriente de cortocircuito pico (dinámica) ip, para redes enmalladas es:
Donde el factor k depende de la relación X/R, de acuerdo con la siguiente expresión:
k= | 1.6358
ip(b)= | 39.1041
ip(b)/Ik" = | 2.6603
ANEXO 1, CARGABILIDAD DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 115 KV
Equipos | NÚCLEO | Equipos |  | Borneras | Cable |  |  |  | VA Total
|  | Referencia | VA | VA | L (m) | Tipo | R (W/km) | VA
TC Alimentación Bahías de Línea IDQ ó IAN, FASES A, B y C | 1 | Equipo de Calidad de la potencia ION8650A | 0.6 | 0.0096 | 61.5 | 10 AWG | 4.23 | 13.0073 | 13.6169
| 2 | Protección sobrecorriente de fases y tierra Siemens 7SJ6415 | 0.2 | 0.0096 | 61.5 | 10 AWG | 4.23 | 13.0073 | 13.2169
TI | NÚCLEO | In [A] |  | Clase precisión | Factor límite de precisión asignado (kn) | Carga nominal | Carga real (VA) | Cargabilidad | Ri | Icc Térm. | Icc/Ip (KSSC) | Factor límite de precisión real (kr) | Validación
|  | Prim. | Sec. |  |  | Pn [VA] | Pr [VA] | % | [ohm] | [kA]
TC Alimentación Bahías de Línea IDQ ó IAN, FASES A, B y C | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 20 | 15 | 13.6169 | 90.78% | 0.4 | 25 | 83.3333 | 21.1713 | CUMPLE
| 2 | 300 | 5 | 5P | 20 | 15 | 13.2169 | 90.78% | 0.4 | 25 | 83.3333 | 21.5361 | CUMPLE
TI | NÚCLEO | Factor límite de precisión asignado (kn) | Icc/Ip (KSSC) | Ri | Rn | Rr | Factor de dimensionamiento para el régimen transitorio asignado (Ktd) | Tensión de saturación (Norma IEC) Eal (V) | Relación ip(b) / Ik" | Relación Eal/(Ip(b)/Ik") | Vsat-real (20 In) | Icc real (2019) | Relación Icc real / In | Vsat-real (Icc-real) | Vsat- real<(Eal/Ip( b)/Ik")
|  |  |  | [ohm] | [ohm] | [ohm] | [5 empty] | [kA]
TC Alimentación Bahías de Línea IDQ ó IAN, FASES A, B y C | 1 | 20 | 83.3333 | 0.4 | 0.6 | 0.54467 | 0.25406 | 100 | 2.6603 | 37.5894 | 18.8935 | 8.534 | 28.4467 | 26.8728 | CUMPLE
| 2 | 20 | 83.3333 | 0.4 | 0.6 | 0.52867 | 0.25843 | 100 | 2.6603 | 37.5894 | 18.5735 | 8.534 | 28.4467 | 26.4177 | CUMPLE